{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":60,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SRB1","EWAT115B-SRB1","EWAT135B-SRB1","EWAT155B-SRB2","EWAT175B-SRB1","EWAT195B-SRB2","EWAT205B-SRB2","EWAT215B-SRB1","EWAT240B-SRB2","EWAT260B-SRB2","EWAT290B-SRB1","EWAT310B-SRB2","EWAT310B-SRC1","EWAT320B-SRC2","EWAT330B-SRB2","EWAT340B-SRB1","EWAT350B-SRB2","EWAT350B-SRC1","EWAT380B-SRC2","EWAT420B-SRB2","EWAT430B-SRC2","EWAT460B-SRB2","EWAT480B-SRC2","EWAT510B-SRB2","EWAT570B-SRB2","EWAT570B-SRC2","EWAT610B-SRB2","EWAT620B-SRC2","EWAT670B-SRB2","EWAT670B-SRC2","EWAT730B-SRC2","EWAT790B-SRC2","EWAT860B-SRC2","EWAT960B-SRC2","EWAT085B-SRA1 (Archived)","EWAT115B-SRA1 (Archived)","EWAT135B-SRA1 (Archived)","EWAT155B-SRA2 (Archived)","EWAT175B-SRA1 (Archived)","EWAT195B-SRA2 (Archived)","EWAT205B-SRA2 (Archived)","EWAT215B-SRA1 (Archived)","EWAT240B-SRA2 (Archived)","EWAT260B-SRA2 (Archived)","EWAT290B-SRA1 (Archived)","EWAT310B-SRA2 (Archived)","EWAT330B-SRA2 (Archived)","EWAT340B-SRA1 (Archived)","EWAT350B-SRA2 (Archived)","EWAT420B-SRA2 (Archived)","EWAT460B-SRA2 (Archived)","EWAT510B-SRA2 (Archived)","EWAT570B-SRA2 (Archived)","EWAT610B-SRA2 (Archived)","EWAT670B-SRA2 (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","61.2 (1)","64.7 (1)","66.4 (1)","63.3 (1)","68.3 (1)","65.3 (1)","66.6 (1)","69.4 (1)","68.1 (1)","68.2 (1)","68.5 (1)","68.7 (1)","68.8","68.8","68.8 (1)","69.6 (1)","68.9 (1)","69.0","69.8","69.8 (1)","69.9","69.9 (1)","70.0","70.5 (1)","70.5 (1)","70.6","70.6 (1)","70.7","71.1 (1)","70.8","71.2","71.2","71.5","71.6","61.2","64.7","66.4","63.3","68.3","65.3","66.6","69.4","68.1","68.2","68.5","68.7","68.8","69.6","68.9","69.8","69.9","70.5","70.5","70.6","71.1"]
["Operation range","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Сторона воды","Охлаждение","Макс.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Компрессор","Тип","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Способ запуска_","","","","Прямой","Прямой","Прямой","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","","Прямой","","","","Прямой","","","","Прямой","","Прямой","","Прямой","Прямой","","Прямой","","Прямой"]
["","Количество_","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","3","3","4","3","4","4","4","4","4","5","5","5","6","5","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","4","3","4","4","5","5","6","6","6"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,826","1,853","2,020","2,308","2,187","2,234","2,336","2,454","2,364","2,316","2,733","2,852","2,959","3,094","3,099","3,251","3,526","3,694","3,960","3,905","4,321","4,014","4,544","4,922","5,375","5,611","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,822","1,849","1,951","2,268","2,296","2,350","2,324","2,784","2,954","3,111","3,360","3,762","4,089"]
["","Блок","","","кг","691","777","821","1,028","994","1,187","1,179","1,194","1,815","1,842","2,004","2,289","2,164","2,206","2,317","2,434","2,345","2,288","2,705","2,824","2,920","3,066","3,063","3,223","3,484","3,634","3,918","3,828","4,279","3,937","4,467","4,845","5,298","5,512","689","773","820","1,026","993","1,185","1,177","1,191","1,815","1,843","1,935","2,251","2,277","2,330","2,304","2,754","2,921","3,078","3,312","3,718","4,053"]
["EER","","","","","2.27","2.61","2.34","2.28","2.26","2.48","2.37","2.21","2.6","2.49","2.31","2.44","2.757","2.634","2.41","2.7","2.35","2.502","3.003","2.71","2.771","2.45","2.586","2.48","2.32","2.969","2.37","2.801","2.55","2.674","2.844","2.762","2.907","2.738","2.26","2.6","2.33","2.27","2.26","2.47","2.36","2.21","2.59","2.48","2.3","2.44","2.41","2.69","2.35","2.7","2.43","2.46","2.31","2.35","2.53"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.95","4.07","3.9","3.81","4.1","3.88","3.97","3.73","4.09","3.89","4.12","4.05","3.96","4.2","3.97","4.09","4.13","4.02","4.13","4.01","4.1"]
["Хладагент","GWP","","","","","","","675","","","","","","","675","","","","675","","675","","","","","","","","","","","","","","","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Контуры","","Количество","","","","","2","","","","","","","1","","","","2","","2","","","","","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Заправка","","","кг","7.1","8.4","8.4","13","10.7","13.9","14.4","12.3","18.2","18.8","19","25.7","22","25","25","25.5","24","30","31","34.3","35","35.5","39","40.6","41.5","45","44.4","50","44.7","53","59","63","68","77","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","38","36","42","43","50","44","57","58","60","62","80","90"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","76","105","124","150","165","181","201","204","231","249","266","290","297.62","308.38","312","330","331","334.14","373.60","398","415.25","444","463.29","488","534","553.35","579","605.02","638","647.77","714.95","768.57","835.75","933.57","76.32","104.78","123.67","149.61","164.58","180.89","199.92","203.05","230.33","247.63","265.52","289.52","310.75","328.17","329.79","397.33","441.96","486.05","532.44","576.51","634.99"]
["Водяной теплообменник","Объем воды","","","л","","","","7","","","","","","","16","","","","19","","19","","","","","","","","","","","","","","","","","","5","6","9","7","12","11","11","16","11","11","16","19","19","20","19","28","28","28","42","42","42"]
["","Тип","","","","","","","Паяные пластины","","","","","","","Паяные пластины","","","","Паяные пластины","","Паяные пластины","","","","","","","","","","","","","","","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","65.9","","","","","","","115","","","","129","","140","","","","","","","","","","","","","","","","","","33.8","40.3","53.1","65.9","72.8","73.2","84.7","91.9","89.1","100","115","118","129","122","140","147","181","197","230","244","251"]
["Sound power level","Cooling","","Ном.","дБ(A)","78.6 (1)","82.5 (1)","84.1 (1)","81.6 (1)","86.3 (1)","83.9 (1)","85.2 (1)","87.8 (1)","87 (1)","87.2 (1)","87.5 (1)","88.2 (1)","87.9","87.8","88.3 (1)","89.1 (1)","88.4 (1)","88.1","89.5","89.8 (1)","89.6","89.8 (1)","89.7","90.4 (1)","90.5 (1)","90.8","91 (1)","90.9","91.8 (1)","91.0","91.9","91.9","92.6","92.7","78.6","82.5","84.1","81.6","86.3","83.9","85.2","87.8","87","87.2","87.5","88.2","88.3","89.1","88.4","89.8","89.8","90.4","90.5","91","91.8"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Глубина","мм","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","2,514","2,514","3,226","3,226","3,226","2,514","3,594","4,126","3,594","4,126","3,594","4,126","4,126","4,674","5,025","4,674","5,874","4,674","5,754","5,848","6,928","6,928","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,874"]
["","","","Высота","мм","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","22","21","13","33","19","19","18","17","16","15","14","14","12","22","11","20","17","18","17","15","14","25","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","13","33","19","17","15","14","12","11","17"]
["","Способ","","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Staged","Staged","Staged","Перемен.","Staged","Перемен.","Перемен.","Staged","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["Fan","Расход воздуха","","Ном.","л/сек","","","","11,352","","","","","","","17,064","","","","21,330","","21,330","","","","","","","","","","","","","","","","","","4,929","7,396","7,396","11,352","9,838","14,202","14,202","12,325","17,064","17,064","17,064","21,330","21,330","25,596","21,330","29,862","29,862","34,128","34,128","38,394","46,926"]
["","","Охлаждение","Ном.","л/сек","","","","","","","","","","","","","21,470","21,460","","","","21,470","32,200","","32,200","","32,200","","","42,940","","42,940","","42,940","53,670","53,670","64,400","64,400"]
["","Скорость","","","об/мин","","","","1,200","","","","","","","780","","","","780","","780","","","","","","","","","","","","","","","","","","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","","","","","","","","","","","","","46.76","44.30","","","","51.80","64.25","","69.54","","86.14","","","20.47","","24.22","","18.52","22.34","25.63","30.07","29.62"]
["","Объем воды","","","л","","","","","","","","","","","","","22.95","27.27","","","","27.27","27.27","","35.37","","35.37","","","58.80","","58.80","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Компрессор","Способ запуска_","","","","","","","Прямой","","","","","","","Прямой","","","","Прямой","","Прямой","","","","","","","","","","","","","","","","","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","0","0","","-10","","0","0","-10","0","-10","0","-10","-10","0","-10","0","-10","0","0","0","0","0"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","","","","","","","","","","","","","400","400","","","","400","400","","400","","400","","","400","","400","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","76","106","102","","174","204","200","181","207","204","","257","269","273","","273","","316","332","356","379","437","428","445","526","487","534","537","544","584","642","693","752","849"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","213","313","324","","462","384","395","498","410","420","","573","693","697","","588","","735","750","636","792","681","838","719","763","891","801","936","843","979","1,032","1,078","1,131","1,219"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","62","71","87","","119","123","139","151","151","165","","202","195","210","","202","","236","232","245","272","298","319","324","378","344","402","392","414","434","459","503","529","615"]
["","","","Макс.","A","73","86","96","","132","156","167","168","182","193","","243","245","249","","258","","287","302","307","344","351","390","389","433","443","471","488","513","531","584","630","683","771"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","","","","","","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В соответствии со стандартом EN14825: 2013 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (ЕС) № 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","","","","","","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным"]
["","","","","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","","(4) - Сертификация относится только к общему уровню звуковой мощности.","","","","","","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(4) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent"]
["","","","","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","","(5) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","","","","","","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(5) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу."]
["","","","","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","","","","","","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(6) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","","","","","","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","","","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","","","(8) - Жидкость: Вода","","(8) - Жидкость: Вода","","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","","(8) - Жидкость: Вода","","(8) - Жидкость: Вода","","","","","","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(8) - Значение относится к падению давления только в испарителе"]
["","","","","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","","","","","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD","(9) - Опция FANMOD обеспечивает непрерывную регулировку скорости вентилятора и улучшает работу при частичной нагрузке. Блоки Single-V стандартно оснащены непрерывным управлением вентилятором, для блоков Multi-V требуется опция 99 - вентиляторы с VFD"]
["","","","","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","","","","","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(10) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","","","","","","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(11) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","","(12) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","","","","","","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(12) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","","","","","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(13) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","","","","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","","(15) - Данные относятся к блоку без опций.","","","","","","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","","","","","","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(16) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных"]
["Охлаждение помещений","ηs,c","","","%","161","173","161","","166.2","162.2","167.8","161","179.8","164.2","","172.2","","","","179","","","","179","","179.8","","179.4","179","","179","","179"]
["Хладагент","GWP","","","","675","675","675","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","","1","2","2","1","2","2","","2","1","2","","1","","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Двигатель вентилятора","Привод","","","","Фазовый срез.","Фазовый срез.","Фазовый срез.","","Фазовый срез.","Фазовый срез.","Фазовый срез.","Фазовый срез.","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","Бесщеточный","Бесщеточный","","Управление от привода VFD","","Бесщеточный","Бесщеточный","Управление от привода VFD","Бесщеточный","Управление от привода VFD","Бесщеточный","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Бесщеточный","Управление от привода VFD","Бесщеточный","Управление от привода VFD","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный"]
["IPLV","","","","","4.67","4.97","4.5","","4.74","4.64","4.91","4.66","4.93","4.27","","4.82","5.485","4.999","","5","","5.319","5.324","4.81","5.339","4.92","5.382","4.93","5.04","5.557","5.03","5.557","5.01","5.525","5.650","5.484","5.630","5.550"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","76.1","76.1","76.1","","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","","88.9","88.9mm","88.9mm","","76.1","","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","","4.23","4.13","4.27","4.1","4.57","4.18","","4.38","5.013","4.700","","4.55","","4.806","4.895","4.55","4.913","5.57","4.902","4.56","4.55","5.124","4.55","5.083","4.55","5.022","5.206","5.232","5.284","5.121"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","33.7","40.3","53","","73","73.2","84.6","91.9","89","99.9","","119","108.0","117.1","","122","","133.5","124.4","147","149.9","181","179.2","197","230","186.4","244","216.0","251","242.2","251.4","278.3","287.5","341.0"]
["Casing","Material","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["Fan","Type","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Количество","","","","4","6","6","","8","10","10","10","4","4","","5","4","4","","6","","4","6","7","6","7","6","8","8","8","9","8","11","8","10","10","12","12"]
["Примечания","","","","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","","(17) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","","","","","","","","","","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","","Паяные пластины","","Паяные пластины","","","Паяные пластины","","Паяные пластины","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["Operation range","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","","","","-20","-20","","","","-20","-20","","-20","","-20","","","-20","","-20","","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°CDB","","","","","","","","","","","","","52","52","","","","52","52","","52","","52","","","52","","52","","52","52","52","52","52"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","","","","-13","-13","","","","-13","-13","","-13","","-13","","","-13","","-13","","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Maкс.","°CDB","","","","","","","","","","","","","30","30","","","","30","30","","30","","30","","","30","","30","","30","30","30","30","30"]