{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Холодопроизводительность","Общая производительность","","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Теплопроизводительность","Общая производительность","","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Потребляемая мощность - 50 Гц","Охлаждение","","При высокой скорости вентилятора","кВт","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Нагрев","","При высокой скорости вентилятора","кВт","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Ширина","мм","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Глубина","мм","266","266","266","266","269","269","269"]
["Масса","Блок","","","кг","12","12","12","12","15","15","15"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Вентилятор","Расход воздуха - 50 Гц","Охлаждение","При высокой скорости вентилятора","м³/мин","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","м³/мин","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","ПГП","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-При высокой скорости вентилятора-=-дБA","дБA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","При высокой скорости вентилятора","дБA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","При средней скорости вентилятора","дБA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","дБA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Нагрев","","При высокой скорости вентилятора","дБA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","При средней скорости вентилятора","дБA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","дБA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","","","НД","мм","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Газ","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","","","НД","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Дренаж","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Воздушный фильтр","Тип","","","","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся","Съемный / моющийся"]
["Стандартные аксессуары","Монтажная плита","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Общие меры предосторожности","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Материал кабельного зажима","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Теплоизоляционная лента","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Руководство по установке и эксплуатации","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Модель установки","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Пакет для винтов","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Электропитание","Наименование","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ток — 50 Гц","Макс. ток предохранителя (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(3) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]
["","","","","","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(4) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи","(7) - Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи"]
["","","","","","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(8) - Выделите размер провода на основании значения MCA"]
["","","","","","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы","(9) - Содержит фторированные парниковые газы"]